## İCMAL
DUDULLU T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
MEKANİK İŞLER İCMAL SAYFASI
NO | İMALATIN CİNSİ | TOPLAM BEDEL (TL)
1 | SIHHI TESISATI | 844002.4985
2 | ISITMA /SOĞUTMA TESISATI | 1380712.662
3 | YANGIN TESİSATI | 329574.6625
4 | HAVALANDIRMA TESİSATI | 5889892.05
TOPLAM (TL) |  | 8444181.873

## SIHHİ TESİSATI
DUDULLU T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -MEKANİK SIHHİ TESİSAT KEŞFİ
İCMAL NO | POZ NO | İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1 | 071-000 | VİTRİFİYE ARMATÜR
1.1.1 | 071-109 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | 157 | Ad | 157.73 | 24763.61
1.1.2 | 071-128 | 37x45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk. | 3 | Ad | 163.43 | 490.29
1.1.3 | 071-116 | Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. | 12 | Ad | 232.74 | 2792.88
Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır), LAVABOLAR (TS 605)
1.1.4 | 079-200 | Kendinden rezervuarlı alafranga Hela ve Tesisatı Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. | 12 | Tk | 720.54 | 8646.48
1.1.5 | 079-800 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, | 247 | Tk | 720.55 | 177975.85
1.1.6 | 083-104 | Evye tek gözlü paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm | 1 | Ad | 169.31 | 169.31
1.1.7 | 084-101 | Evye Bataryası TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf), | 1 | Ad | 311.53 | 311.53
1.1.8 | 081-301 | Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra | 63 | Ad | 118.04 | 7436.52
1.1.9 | 089-1106 | Klasik salmastralı,ankastre ara kesme valfı 1/2" rozet dahil | 259 | Ad | 64.14 | 16612.26
1.1.10 | 089-921 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome), | 154 | Ad | 1016.3 | 156510.2
1.1.11 | 089-701 | Lavabo ve eviye sifonu (1.sınıf özel plastikten taslı) | 173 | Ad | 74.16 | 12829.68
1.1.12 | 089-1103 | Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) | 385 | Ad | 28.7 | 11049.5
1.1.13 | 091-900 | Engelliler için ,70-75 cmyerden tutunma barı | 12 | Ad | 258.78 | 3105.36
1.1.14 | 091-1000 | Engelliler için katlanabilir ,80cm yerden tutunma barı | 12 | Ad | 340.61 | 4087.32
1.1.15 | 097-008 | Banyo süzgeci(pirinç kromajlı ızgaralı) 15x15 cm | 7 | Ad | 28.75 | 201.25
1.1.16 | 080-300 | Kendınden sıfonlu pısuvar | 63 | Ad | 317.03 | 19972.89
1.1.17 | 089-932 | Fotoselli pisuvar musluğu, sıva altı (krome) | 63 | Ad | 839.78 | 52906.14
1.1.18 | 089-1601 | Banyo ve duş bataryası (duş borusu ve süzgeciyle) | 7 | Ad | 284.1 | 1988.7
1.1.19 | 094-400 | Kağıtlık | 52 | Ad | 36.21 | 1882.92
2. |  | PİS SU BORULAMA
2.2.1 | 204.401 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (Geçme muflu) | 364 | m | 7.5 | 2730
2.2.2 | 204.402 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm | 218 | m | 11.3 | 2463.4
2.2.3 | 204.403 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm | 1124 | m | 19.16 | 21535.84
2.2.4 | 204.404 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) | 210 | m | 21.29 | 4470.9
2.2.5 | 204.405 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm | 580 | m | 31.46 | 18246.8
2.2.6 | 204.405 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 200-150/3,9 mm | 126 | m | 48.6 | 6123.6
2.2.7 | 204-501 | B.F.T 204-400 pozundaki pis su borularının montajında kullanılan fittings ve tespit malzemesi ile
|  | conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının | 35% |  |  | 19449.689
3. |  | TEMİZ SU BORULAMA
3.3.1 | 201-203 | Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm | 520 | m | 14.54 | 7560.8
3.3.2 | 241.407 | (1/2") ø 35,t=13 mm.kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | 520 | m | 3.63 | 1887.6
3.3.3 | 201-204 | Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm | 92 | m | 18.29 | 1682.68
3.3.4 | 241.412 | (3/4") ø 35,t=13 mm.kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | 92 | m | 4.45 | 409.4
3.3.5 | 201-205 | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm | 284 | m | 24.05 | 6830.2
3.3.6 | 241.417 | (1") ø 35,t=13 mm.kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | 284 | m | 4.95 | 1405.8
3.3.7 | 201-206 | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm | 122 | m | 30.1 | 3672.2
3.3.8 | 241.422 | (1 1/4") ø 42,t=13 mm.kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | 122 | m | 5.81 | 708.82
3.3.9 | 201-207 | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm | 68 | m | 34.56 | 2350.08
3.3.10 | 241.427 | (1 1/2") ø 48,t=13 mm.kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | 68 | m | 6.13 | 416.84
3.3.11 | 201-208 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | 320 | m | 44.06 | 14099.2
3.3.12 | 201.204/A | Bina içerisinde fizyoyerm kaynak veya vidalı döşenmiş boru bedeli (%45) | 30% |  |  | 10858.548
3.3.13 | 204-3101/C | 1/2" 20/2,8 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) | 336 | m | 5.36 | 1800.96
PN 25 polipropilen borular,Cam elyaf takviyeli kompozit
3.3.14 | 204-3102/C | 3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) | 3721 | m | 8.33 | 30995.93
PN 25 polipropilen borular,Cam elyaf takviyeli kompozit
3.3.15 | 204-3103/C | 1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) | 146 | m | 11.88 | 1734.48
PN 25 polipropilen borular, Cam elyaf takviyeli kompozit
3.3.16 | 204-3104/C | 11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) | 128 | m | 16.86 | 2158.08
PN 25 polipropilen borular, Cam elyaf takviyeli kompozit
3.3.17 | 204-3105/C | 11/2" 50/6,9 0,910 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) | 162 | m | 25.01 | 4051.62
PN 25 polipropilen borular, Cam elyaf takviyeli kompozit
3.3.18 | 204-3300/C | Bina içerisinde fizyoyerm kaynak veya vidalı döşenmiş boru bedeli (%45) | 45% |  |  | 18333.4815
4. |  | TEMİZ SU VANALARI
4.4.1 | 210-623 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" | 68 | Ad | 25.23 | 1715.64
4.4.2 | 210-624 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20Ø mm, 3/4" | 126 | Ad | 31.51 | 3970.26
4.4.3 | 210-625 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" | 78 | Ad | 45.69 | 3563.82
4.4.4 | 210-626 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" | 52 | Ad | 72.34 | 3761.68
4.4.5 | 210-627 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" | 21 | Ad | 96.38 | 2023.98
4.4.6 | 210-628 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" | 62 | Ad | 139.41 | 8643.42
4.4.7 | 210-633 | Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı wafer bağlantılı) ø 65 mm | 4 | Ad | 337.98 | 1351.92
4.4.8 | 228-604 | 32 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik | 46 | Ad | 158.11 | 7273.06
4.4.9 | 228-605 | 40 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik | 16 | Ad | 183.6 | 2937.6
4.4.10 | 228-606 | 50 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik | 48 | Ad | 253.7 | 12177.6
4.4.11 | 228-607 | 65 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik | 4 | Ad | 325.88 | 1303.52
4.4.12 | 221-403 | Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 25mm, | 6 | Ad | 237.75 | 1426.5
4.4.13 | 221-404 | Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 32mm, | 24 | Ad | 289.63 | 6951.12
4.4.14 | 221-405 | Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 40 mm, | 12 | Ad | 338.58 | 4062.96
4.4.15 | 221-406 | Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 50 mm, | 18 | Ad | 471.11 | 8479.98
4.4.16 | 221-407 | Pis.tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik döküm,y tipi) ø 65 mm, | 2 | Ad | 866.49 | 1732.98
4.4.17 | 103-103 | Su sayacı dn25 1'' | 4 | Ad | 177.46 | 709.84
4.4.18 | 103-105 | Su sayacı dn40 - 1 1/2'' | 2 | Ad | 320.9 | 641.8
4.4.19 | 103-203 | Sıcak Su sayacı dn25 1'' | 4 | Ad | 216.45 | 865.8
4.4.20 | 103-205 | Sıcak Su sayacı dn40 - 1 1/2'' | 2 | Ad | 414.98 | 829.96
4.4.21 | 212-103 | 25Ø mm Vidalı (1 "), Basınç düşürücü vana, su için | 4 | Ad | 196.19 | 784.76
4.4.22 | 212-105 | 40 Ø mm Vidalı (1 1/4"), Basınç düşürücü vana, su için | 2 | Ad | 379.71 | 759.42
5 |  | PİSSSU POMPA EKİPMANLARI
5.5.1 | 239-608/A | Debisi m³/h: 15-20 m3/h , Basıncı mSS (15 -20), Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası ve panosu | 16 | Ad | 4333.14 | 69330.24
Toplu tip çekvalf dahildir.
6 |  | HİDROFOR GRUBU
Mevcut cihazların bakımlarının yapılıp,devreye alınması. Eksik ve hatalı malzemeler ayrıca fiyatlandırılacaktır.
6.1.1. | ÖZEL T-POZ.04 | Hidrofor Grubu | 2 | Takım | 1000 | 2000
61.2. | ÖZEL T-POZ.04 | Su Arırma Sistemi | 1 | Takım | 1000 | 1000
7. | 233.100 | KAYNAKLI DEMİR İMALAT İŞLERİ
7.1.1. | Y.23.176 | Lama ve profil demirdençeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 500 | Kg | 11.99 | 5995
|  | SIHHİ TESİSATI TOPLAMI |  |  |  | 844002.4985

## ISITMA SOĞUTMA TESİSATI
DUDULLU T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ- MEKANİK ISITMA & SOĞUTMA TESİSATI
İCMAL NO | POZ NO | İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1. | 201-000 | SİYAH ÇELİK BORULAR
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine
uygun,CE Uygunluk işaretşyle arz edilen çelik boruların,ilgili şartname ve projesine uygun olarak
döşenerek,bağlantılarının yapılması,işcilik dahil,sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere
iş yerinde temini ve yerine montajı.
NOT:Fabrikadan tek kat boyalı olarak boru temin edilecektir.Boya Fiyat farkı verilmeyecektir.
Dikişli Borular; ( Ölçü:m ) NOT: Fabrikadan tek kat boyalı olarak boru temin edilecektir.
1.1. | 201-100 | Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun ( malzemesi Fe.33)
1.1.2. | 201-105 | 3/4'' anma ölçüsü (20mm), 26,9/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 24 | m | 14.53 | 348.72
1.1.3. | 201-106 | 1'' anma ölçüsü (25mm), 33,7/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 428 | m | 19.65 | 8410.2
1.1.4. | 201-107 | 1 1/4'' anma ölçüsü (32mm), 42,4/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 4386 | m | 23.97 | 105132.42
1.1.5. | 201-108 | 1 1/2'' anma ölçüsü (402mm), 48,3/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 208 | m | 26.71 | 5555.68
1.1.6. | 201-109 | 2'' anma ölçüsü (50mm), 60,3/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 3416 | m | 34.22 | 116895.52
1.1.7. | 201-110 | 2 1/2'' anma ölçüsü (65mm), 76,1/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 3082 | m | 41.3 | 127286.6
1.1.8. | 201-111 | 3'' anma ölçüsü (80mm), 88,9/4,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 658 | m | 53.57 | 35249.06
1.1.9. | 201-112 | 4'' anma ölçüsü (100mm), 114,3/4,50mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 510 | m | 75.49 | 38499.9
1.1.10. | 201-113 | 5'' anma ölçüsü (125mm), 139,7/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 92 | m | 97.55 | 8974.6
1.1.11. | 201-114 | 6'' anma ölçüsü (150mm), 165,1/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 36 | m | 115.26 | 4149.36
1.2. | 201-400 | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli ;( Ölçü: %)
BFT25.300.1100-25.300.1400 ve 1500'de tanımlanan boruların,dişli olarak bağlantılarında kullanılan
tüm boru fittings ve benzeri boru elemanları ile tespit,askı malzemeleri dahil olmak üzere
monta malzemeleri bedeli.
1.2.2. | 201-405 | 3/4'' anma ölçüsü (20mm), 26,9/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 30% |  | 104.616
1.2.3. | 201-406 | 1'' anma ölçüsü (25mm), 33,7/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 30% |  | 2523.06
1.2.4. | 201-407 | 1 1/4'' anma ölçüsü (32mm), 42,4/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 30% |  | 31539.726
1.2.5. | 201-408 | 1 1/2'' anma ölçüsü (42mm), 48,3/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 30% |  | 1666.704
1.2.6. | 201-409 | 2'' anma ölçüsü (50mm), 60,3/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 30% |  | 35068.656
1.3. | 201-500 | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli ;( Ölçü: %)
BFT25.300.1100-25.300.1400 ve 1500'de tanımlanan boruların,kaynaklı olarak döşenmiş,
tüm boru fittings ve benzeri boru elemanları ile kaynak,askı malzemeleri dahil olmak üzere
monta malzemeleri bedeli.
1.3.1. | 201-510 | 2 1/2'' anma ölçüsü (65mm), 76,1/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 25% |  | 31821.65
1.3.2. | 201-511 | 3'' anma ölçüsü (80mm), 88,9/4,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 25% |  | 8812.265
1.3.3. | 201-512 | 4'' anma ölçüsü (100mm), 114,3/4,50mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 25% |  | 9624.975
1.3.4. | 201-513 | 5'' anma ölçüsü (125mm), 139,7/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 25% |  | 2243.65
1.3.5. | 201-514 | 6'' anma ölçüsü (150mm), 165,1/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) |  | 25% |  | 1037.34
2. | 204-100 | PLASTİK BORULAR-DRENAJ
Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları ( geçme veya yapıştırma muflu) ; ( Ölçü: m)
TS EN ISO 1452-1,2' ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde temini,geçme
veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.
2.1.2. | 204-102 | Ø 25 mm , 10 bar | 2178 | m | 2.81 | 6120.18
2.1.3. | 204-103 | Ø 32 mm , 10 bar | 1684 | m | 4.19 | 7055.96
2.1.4. | 204-104 | Ø 40 mm , 10 bar | 740 | m | 5.34 | 3951.6
2.1.5. | 204-106 | Ø 50 mm , 10 bar | 266 | m | 8.26 | 2197.16
2.1.6. | 204-108 | Ø 63 mm , 10 bar | 842 | m | 11.21 | 9438.82
2.1.7. | 204-110 | Ø 75 mm , 10 bar | 62 | m | 14.64 | 907.68
2.1.8. | 204-112 | Ø 90 mm , 10 bar | 34 | m | 19.66 | 668.44
2.2. | 204-300 | Geçme veya yapıştırma muflu boru montaj malzemesi bedeli: ( Ölçü:%)
Sert PVC geçme veya yapıştırma muflu plastik içme suyu borularının montajında kullanılan fittings,
yapıştırmas malzemesi ve conta karşılığı olarak,montajlı boru tutarının;
Bina içinde döşenmesi halinde ( Ölçü:%)
2.1.2. | 204-302 | Ø 25 mm , 10 bar |  | 25% | 2.81 | 1530.045
2.1.3. | 204-303 | Ø 32 mm , 10 bar |  | 25% | 4.19 | 1763.99
2.1.4. | 204-304 | Ø 40 mm , 10 bar |  | 25% | 5.34 | 987.9
2.1.5. | 204-306 | Ø 50 mm , 10 bar |  | 25% | 8.26 | 549.29
2.1.6. | 204-308 | Ø 63 mm , 10 bar |  | 25% | 11.21 | 2359.705
2.1.7. | 204-310 | Ø 75 mm , 10 bar |  | 25% | 14.64 | 226.92
2.1.8. | 204-312 | Ø 90 mm , 10 bar |  | 25% | 19.66 | 167.11
3. | 231-000 | BORU BOYANMASI
3.1. | 231-100 | Boru boyanması,sülyen boya ile; ( Ölçü: m)
3.1.1. | 231-101 | 1/2'' -2'' arası ( 2'' dahil) | 8462 | m | 2.55 | 21578.1
3.1.2. | 231-102 | ' 2'' -4'' arası ( 4'' dahil) | 4250 | m | 5.09 | 21632.5
3.1.3. | 231-103 | ' 4'' -6'' arası ( 6'' dahil) | 128 | m | 7.61 | 974.08
3.2. | 231-200 | Boru boyanması,yağlı boya ile; ( Ölçü: m)
| 231-200 | Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.
3.2.1. | 231-101 | 1/2'' -2'' arası ( 2'' dahil) | 8462 | m | 2.68 | 22678.16
3.2.2. | 231-102 | ' 2'' -4'' arası ( 4'' dahil) | 4250 | m | 5.31 | 22567.5
3.2.3. | 231-103 | ' 4'' -6'' arası ( 6'' dahil) | 128 | m | 7.83 | 1002.24
4. | 210-3000 | KOL KUMANDALI KELEBEK VANA () PN10-16) (TS EN 593+A1)
2014/68/ab Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş,sıcak ve soğuk su,
hava anti-korozit bütün akışkanlarda kullanılan( GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit
türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip,sızdırmazlık
contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN10-16 basınç
sınırlarında tam sızdırmaz,geçici klape ile sağlayan,kol kumandalı,sahada yetkisiz kişilerin müdahale
etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
4.1.1. | 210-3001 | 2'' anma ölçüsü (50mm), | 58 | Ad | 173.99 | 10091.42
4.1.2. | 210-3002 | 2 1/2'' anma ölçüsü (65mm), | 124 | Ad | 192.6 | 23882.4
4.1.3. | 210-3003 | 3'' anma ölçüsü (80mm), | 24 | Ad | 254.83 | 6115.92
4.1.4. | 210-3004 | 4'' anma ölçüsü (100mm), | 6 | Ad | 331.61 | 1989.66
5. | 210-620 | KÜRESEL VANALAR ( TS 3148)
Pirinç,preste imal edilmiş teflon ( PTFE) contalı,tam geçişli,vidalı:
5.1.1. | 210-623 | Ø 15 mm , (1/2'') | 1204 | Ad | 25.23 | 30376.92
6. | 162-000 | TERMOMETRE: (Ölçü:Ad.)
6.1. |  | Belirtilen çaplarda,derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve
uygun yere montajı.
6.1.1. | 162-201 | Ø 100 mm , 120 ºc bölüntülü | 1208 | Ad | 56.18 | 67865.44
7. | 164-000 | MANOMETRE: ( Ölçü:Ad.)
7.1. |  | TS EN 837-1/3,TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak
üretilmiş,CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,aşağıda belirtilen çaplarda,skalsı kolay okunur
3 ağızlı musluklu komple manometrenin temini ve yerine montajı.
7.1.1. | 164-300 | Ø 100 mm , 5 Atmosfer kadar bölüntülü | 1208 | Ad | 47.1 | 56896.8
8. | 285-000 | ISI POMPALARI ( Ölçü: Adet) İŞVEREN TEMİNİ
8.1. |  | Iısı pompası R407,R410A, gazları ile çalışan,ısıtmada ve soğutmada EN14511 performans
standarına uygun,ERP-ECO DESING kriterlerine uyumlu ve standartlarına göre uygunluk işaretli,
paslanmaz çelik plakalı su/gaz ısı eşanjörlü,cihaz içerisinde, soğutucu akışkan devresinde 4 yollu
vanası,ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip,sistemde titreşim engelleyicibağlantı parçaları ile birlikte
ve kontrol paneli dahil,sisteme soğutucu gaz basılmış,çalışır halde teslimi yapılacaktır.
Su Kaynaklı Isı Pompaları
Su ve toprak kaynaklı cihazlarda ERP-ECO DESING ve/veya ilgili standartlarına göre belirlenmiş en az
COP: 4,80 EER : 4,00 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri,projesine uygun
özellikte temini,yerine montajı ,çalışır halde teslimi. Tüm bağlantı kitleri ve digital termostat,
malzeme ve montajı dahildir.
NOT: Cihazlar tk olarak İŞVEREN tarafından temin edilecektir.Montaj işleri ve işletmeye alma
YÜKLENİCİ 'ye aittir.
8.1.1. | 285-2101 | Isıtma Kapasitesi 6 kw,Soğutma kapasitesi 6 kw | 24 | Ad | 665 | 15960
8.1.2. | 285-2102 | Isıtma Kapasitesi 8 kw,Soğutma kapasitesi 8 kw | 26 | Ad | 709 | 18434
8.1.2. | 285-2102 | Isıtma Kapasitesi 10 kw,Soğutma kapasitesi 10 kw | 298 | Ad | 718 | 213964
8.1.3. | 285-2103 | Isıtma Kapasitesi 12 kw,Soğutma kapasitesi 12kw | 254 | Ad | 727 | 184658
9. | 285-000 | DRENAJ BORUSU YALITIMI
9.1. |  | Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı: ( Ölçü: m),( TS EN 14304)
9.1.1. | 241-411 | Ø 28 mm , (3/4''), 9 mm | 2178 |  | 3.3 | 7187.4
9.1.2. | 241-416 | Ø 35 mm , (1''), 9 mm | 1684 |  | 3.75 | 6315
9.1.3. | 241-421 | Ø 42 mm , (1 1/4'') , 9 mm | 740 |  | 4.39 | 3248.6
9.1.4. | 241-426 | Ø 48 mm , (1 1/2''), 9 mm | 266 |  | 4.84 | 1287.44
9.1.5. | 241-431 | Ø 60 mm , (2 ''),9 mm | 842 |  | 6.34 | 5338.28
9.1.6. | 241-436 | Ø 76 mm , ( 2 1/2''), 9 mm | 62 |  | 7.74 | 479.88
9.1.7. | 241-441 | Ø 89 mm , (3''), 9 mm | 34 |  | 9.03 | 307.02
10. |  | KAZAN DAİRESİ SİSTEMLERİ
Mevcut tüm cihazların bakımlarının yapılıp,devreye alınması. Eksik ve hatalı malzemeler ayrıca fiyatlandırılacaktır.
10.1.1. | ÖZEL IS-POZ.01 | Kazan Dairesi Tüm Mekanik Sistemleri | 1 | Takım | 5000 | 5000
İŞCİLİKLER
| 1519 | Tesisat ustası | 1 | sa | 15.7 | 15.7
| 1521 | Tseisat Usta Yardımcısı | 1 | sa | 11.7 | 11.7
11. | 233.100 | KAYNAKLI DEMİR İMALAT İŞLERİ
11.1.1. | Y.23.176 | Lama ve profil demirdençeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1500 | Kg | 11.99 | 17985
ISITMA & SOĞUTMA TESİSATI TOPLAM | [5 empty] | 1380712.662

## YANGIN TESİSATI
DUDULLU T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ-MEKANİK YANGIN TESİSATI KEŞİF ÖZETİ
İCMAL NO | POZ NO | İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1. | 201-000 | SİYAH ÇELİK BORULAR
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine
uygun,CE Uygunluk işaretşyle arz edilen çelik boruların,ilgili şartname ve projesine uygun olarak
döşenerek,bağlantılarının yapılması,işcilik dahil,sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere
iş yerinde temini ve yerine montajı.
NOT:Fabrikadan tek kat boyalı olarak boru temin edilecektir.Boya Fiyat farkı verilmeyecektir.
Dikişli Borular; ( Ölçü:m ) NOT: Fabrikadan tek kat boyalı olarak boru temin edilecektir.
1.1. | 201-100 | Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun ( malzemesi Fe.33)
1.1.1. | 201-106 | 1'' anma ölçüsü (25mm), 33,7/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 1284 | m | 19.65 | 25230.6
1.1.2. | 201-107 | 1 1/4'' anma ölçüsü (32mm), 42,4/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 494 | m | 23.97 | 11841.18
1.1.3. | 201-108 | 1 1/2'' anma ölçüsü (402mm), 48,3/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 353 | m | 26.71 | 9428.63
1.1.4. | 201-109 | 2'' anma ölçüsü (50mm), 60,3/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 482 | m | 34.22 | 16494.04
1.1.5. | 201-110 | 2 1/2'' anma ölçüsü (65mm), 76,1/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 28 | m | 41.3 | 1156.4
1.1.6. | 201-111 | 3'' anma ölçüsü (80mm), 88,9/4,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 46 | m | 53.57 | 2464.22
1.1.7. | 201-112 | 4'' anma ölçüsü (100mm), 114,3/4,50mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 367 | m | 75.49 | 27704.83
1.1.8. | 201-113 | 5'' anma ölçüsü (125mm), 139,7/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 12 | m | 97.55 | 1170.6
1.1.9. | 201-114 | 6'' anma ölçüsü (150mm), 165,1/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 91 | m | 115.26 | 10488.66
1.2. | 201-400 | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli ;( Ölçü: %)
BFT25.300.1100-25.300.1400 ve 1500'de tanımlanan boruların,dişli olarak bağlantılarında kullanılan
tüm boru fittings ve benzeri boru elemanları ile tespit,askı malzemeleri dahil olmak üzere
monta malzemeleri bedeli.
1.2.1. | 201-406 | 1'' anma ölçüsü (25mm), 33,7/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 1284 | 30% |  | 7569.18
1.2.2. | 201-407 | 1 1/4'' anma ölçüsü (32mm), 42,4/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 494 | 30% |  | 3552.354
1.2.3. | 201-408 | 1 1/2'' anma ölçüsü (42mm), 48,3/3,20mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 353 | 30% |  | 2828.589
1.2.4. | 201-409 | 2'' anma ölçüsü (50mm), 60,3/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 482 | 30% |  | 4948.212
1.3. | 201-500 | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli ;( Ölçü: %)
BFT25.300.1100-25.300.1400 ve 1500'de tanımlanan boruların,kaynaklı olarak döşenmiş,
tüm boru fittings ve benzeri boru elemanları ile kaynak,askı malzemeleri dahil olmak üzere
monta malzemeleri bedeli.
1.3.1. | 201-510 | 2 1/2'' anma ölçüsü (65mm), 76,1/2,60mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 28 | 25% |  | 289.1
1.3.2. | 201-511 | 3'' anma ölçüsü (80mm), 88,9/4,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 46 | 25% |  | 616.055
1.3.3. | 201-512 | 4'' anma ölçüsü (100mm), 114,3/4,50mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 367 | 25% |  | 6926.2075
1.3.4. | 201-513 | 5'' anma ölçüsü (125mm), 139,7/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 12 | 25% |  | 292.65
1.3.5. | 201-514 | 6'' anma ölçüsü (150mm), 165,1/5,00mm(dış çap/et kalınlığı ortalama) | 91 | 25% |  | 2622.165
2. | 231-000 | BORU BOYANMASI
2.1. | 231-100 | Boru boyanması,sülyen boya ile; ( Ölçü: m)
2.1.1. | 231-101 | 1/2'' -2'' arası ( 2'' dahil) | 2613 | m | 2.55 | 6663.15
2.1.2. | 231-102 | ' 2'' -4'' arası ( 4'' dahil) | 441 | m | 5.09 | 2244.69
2.1.3. | 231-103 | ' 4'' -6'' arası ( 6'' dahil) | 103 | m | 7.61 | 783.83
2.2. | 231-200 | Boru boyanması,yağlı boya ile; ( Ölçü: m)
| 231-200 | Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.
2.2.1. | 231-101 | 1/2'' -2'' arası ( 2'' dahil) | 2613 | m | 2.68 | 7002.84
2.2.2. | 231-102 | ' 2'' -4'' arası ( 4'' dahil) | 441 | m | 5.31 | 2341.71
2.2.3. | 231-103 | ' 4'' -6'' arası ( 6'' dahil) | 103 | m | 7.83 | 806.49
3. | 1003-100 | OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü:Ad)
Yangının ısısı sonucu,cam veya ergiyen metalin açılmasıyla,arkasındaki basınçlı suyun otomatik
olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan,standart tepkili,pirinç malzemeden imal,dişli
bağlantılı,305/2011/AB Yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE uygunluk işaretiyle
piyasaya arz edilmiş.TS EN 12259-1' e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini,projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı,çalışır halde teslimi.
3.1. | 1003-000 | Standart Uygulamalar İçin Otomatik Yangın Sprinkleri
Açılma Sıcaklığı 57 ºc, 68 ºc,79 ºc,93ºc,100 ºc,
3.1.1. | 1003-101 | Dik Tip DN15 | 742 | Ad | 23.8 | 17659.6
3.1.2. | 1003-103 | Sarkık Tip DN15 | 580 | Ad | 33.1 | 19198
3.1.3. | 1003-105 | Yatay Duvar Kenarı Tip DN15 | 29 | Ad | 34.5 | 1000.5
3.2.1. | 1004-020 | Yangın Sprinklerin veya Açık Yangın Su Püskürtme Memesine İlaveler İçin Ödenecek Farklar
3.2.2. | 1004-021 | Beyaz Boyalı | 580 | Ad | 4.5 | 2610
3.3.3. | 1004-042 | Rozet İlavesi -Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet | 580 | Ad | 5.3 | 3074
3.4. | 1017-200 | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
Gövdesi dövme pirinç, itfaiye bağlantısına uygun kaplinli ve al.zincirli kapaklı,TS 12259' a uygun.
3.4.1. | 1017-202 | DN 65 | 8 | Ad | 5.3 | 42.4
3.5. | 1004-110 | Test ve Drenaj Vanası, Dişli,Pirinç;
3.5.1. | 1004-114 | DN50 | 10 | Ad | 901 | 9010
3.6. | 1013-100 | İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana:
3.6.1. | 1013-102 | DN50 | 3 | Ad | 691 | 2073
3.6.2 | 1013-103 | DN65 | 1 | Ad | 934 | 934
3.6.3 | 1013-104 | DN80 | 1 | Ad | 993 | 993
3.6.4 | 1013-105 | DN100 | 4 | Ad | 1070 | 4280
3.6.5 | 1013-106 | DN150 | 6 | Ad | 1510 | 9060
3.7. | 1011-000 | Su Akış Anahtarı
3.7.1. | 1011-004 | DN50 | 3 | Ad | 555 | 1665
3.7.2 | 1011-005 | DN65 | 1 | Ad | 575 | 575
3.7.3 | 1011-006 | DN80 | 1 | Ad | 584 | 584
3.7.4 | 1011-007 | DN100 | 4 | Ad | 589 | 2356
3.75 | 1011-008 | DN150 | 6 | Ad | 593 | 3558
4. | 219-000 | GENLEŞME PARÇALARI( Kompansatörler) ( Ölçü: Ad)
4.1. | 219-1400 | Çift körüklü,açısal,yanal,eksenel hareketli genleşme parçası;
Buhar ,kızgın su,akaryakıt devrelerindeidilatasyon geçişleri,sismik hareketlerin
kompanzasyonunda kullanılmak üzere,çift körüklü açısal,yanal ve eksenel harketli,özel alaşımlı
paslanmaz çelikten; flanşlı,kaynak boyunlu,mafsallı,limit çubuklu genleşme parçalarının temini,
yerrine montajı ve çalışır halde teslimi PN16,eksenel 60mm,yanal 75mm hareketli.
4.1.1. | 219-1409 | Ø 150 mm | 2 | Ad | 1565.39 | 3130.78
5. | 1002-000 | TS-EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad)
Makarası;azami 800mm 'den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25mm olan hortumlar için
asgari çapı 200mm'den az olmayan iç darevi parça ve tamburdan meydana gelen,
2014/68/AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1,TS EN 671-2'uygun
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE uygunlukişaretiyle piyasa arz edilmiş,Hortumu:Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1' e uygun,hortum çapı 25mm ve hortum uzunluğu 30 m'yi aşmayan nozul ve lansı,kapama ve püskürtme ve/veyafiskiye yapabilen TS EN671-1,671-2'ye uygun yangın vanası;elle kumandalı DN50 çapında,rakorlu,valfi ve rakoru TS 12258,1229' a uygun.
51. |  | Tüplü Model yangın Dolapları:
51.1. | 1002-117 | Hortum çapı: DN25, Hortum uzunluğu 25m | 26 | Ad | 1120 | 29120
6. | ÖZEL Y-POZ.01 | Sprinkler Bağlantı Flexi ,FM onaylı,
6.1.1. | POZ 01.01 | Bağlantı Çapı DN25 , Hortum uzunluğu 50cm | 250 | Ad | 50 | 12500
6..1.2. | POZ 01.02 | Bağlantı Çapı DN25 , Hortum uzunluğu 70cm | 160 | Ad | 70 | 11200
7. |  | YANGIN POMPA İSTASYONU
Mevcut tüm cihazların bakımlarının yapılıp,devreye alınması. Eksik ve hatalı malzemeler ayrıca fiyatlandırılacaktır.
7.1.1. | ÖZEL IS-POZ.01 | Yangın Pompa İstasyonu Tüm Mekanik Sistemleri | 1 | Takım | 2000 | 2000
8. | 1023-000 | MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ: ( Ölçü:Tk.)
Mutfak cihazları (ocak,fırın,yağlı kızartma,vb.)davlumbaz içi veya havalandırma kanalı içinde
çıkan yangınınüzerine,sabit borulama tesisatı aracılığı ile,metallerde aşınmaya neden olmayacak düşük ph'lı yaş kimyasal söndürücü püskürterek,otomatik olarak söndüren mekanik düzenekli,yangın söndürme sisteminin,tüp,tüp kontrol vanası ve kafası,tüp sabitleme kelepçesi,hortumu,gergi teli,söndürücü memeleri,mekanik tahrik ünitesi,itici tahrik gaz tüpü,siyah çelik söndürücü borulaması,krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması vb.dahil iş temini ve projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
8.1.1. | 1023-101 | Algılama ve Tetikleme Sistemi: | 1 | Takım | 3130 | 3130
8.1.2. | 1023-207 | Söndürücü Sıvı,Tüpleri ve Tesisatı; 31-35 lt söndürücülü. | 1 | Takım | 12180 | 12180
8.1.3. | 1023-401 | Elektrikli tahrik mekanizması | 1 | Takım | 4190 | 4190
9. | 233.100 | KAYNAKLI DEMİR İMALAT İŞLERİ
9.1.1. | Y.23.176 | Lama ve profil demirdençeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1500 | Kg | 11.99 | 17985
|  | YANGIN TESİSAT TOPLAMI |  |  |  | 329574.6625

## HAVALANDIRMA TESİSATI
DUDULLU T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ-MEKANİK HAVALANDIRMA TESİSATI KEŞİF ÖZETİ
İCMAL NO | POZ NO | İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1.1 | 261.150 | GALVANİZ SACTAN FLANŞLI HAVA KANALLARI( Ölçü:m2.)
Kanallar, bu BFT pozuna uygun olarak, kendinden mastikli flanşlar ile birleştirilecek, uygun uzunluktaki köşe parçaları mastiklenerek monte edilecek, kendinden yapışkanlı neopren conta flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilecek, 140 mm. metal sıkıştırma parçaları uygun aralıklarla sabitlenecek. Kullanılacak galvanizli saclar aşağıdaki kalınlıklarda TS-EN 10346 ya uygun olacaktır. Projede verilen kanal ölçüleri net iç ölçüler olup, içten yapılacak akustik izolasyonu ve dıştan yapılacak ısı izolasyonun içermez. Müteahhit, imalat ve montaj esnasında izolasyon kalınlıklarını da hesaba katarak projede verilecek temiz ölçüleri sağlayacaktır. Bütün kanallar, İngiliz DW 142 ve DW 143'e uygun olarak sızdırmazlık testine tâbii tutulacaktır. Sızdırmazlık testleri, işverenin Kontrolluk grubunun nezaretinde müteahhit tarafından yapılacak ve tutanak hazırlanacaktır.
Hertürlü montaj ve askı aparatları birim fiyatlara dahildir.
(Esnek Dilatasyon Parçaları Dahil)
Mutlaka Sac Olarak ASSAN veya TEZCAN kullanılacak ve fabrikasyon yapılacaktır.)(Sızdırmazlık testinden geçemeyen kanallar yenilenecektir)
(Tüm bağlantı parçaları ve askı apartları, zıvana, adaptör,konnektör plastik ve metal kelepçeler, bantlar, yakalar vb. tüm elemanlar kanal birim fiyatlarına dahildir.)
1.1.1 | 261.151 | 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. | 20468 | m2 | 113 | 2312884
1.1.2 | 261.152 | 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. | 6333 | m2 | 127 | 804291
1.2. | 261-250 | Kenetli spiral yoluyla,galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması: ( Ölçü:m2.)
TS EN 12237 ye uygun
DX51 D+Z275gr/m2 çinko kaplı şerit rulo galvanizli saıcn özel makinasında S tipi sipiral kenetleme
yöntemiyle yuvarlak kanal haline getirilmesi,sızdırmazlık temin edecek contalı fittings parçaları ile
montajı,kelepçe,vidalı askı çubukları ve benzeri askı elemanları ilestandartlara uygun tavan yada
duvara tespit edilmesi
1.2.1. | 261-251 | Ø 160 mm e kadar 0,50 mm | 126 | m2 | 112 | 14112
1.2.2. | 261-251 | Ø 315 mm e kadar 0,60 mm | 142 | m2 | 126 | 17892
1.2.3. | 261-251 | Ø 800 mm e kadar 0,80 mm | 264 | m2 | 126 | 33264
1.3. | 261-400 | Bükülebilir ( flexible) borudan hava kanalları:( Ölçü:m.)
1.3.1. |  | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları | 620 | m | 31.9 | 19778
En aza 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş
| 261-401 | .-30 ile .+250 c arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 2000 pa kullanım basıncına dayanıklı,
içinden en fazla 25m/s hızla hava geçebilen TS EN 13180 e uygun,çift kenet bağlantılı,
ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı
1.4. | 261-500 | Yalıtımlı alüminyum bükülebilir ( flexible) borudan hava kanalları:( Ölçü:m.)
1.4.1. | 261-501 | Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları | 368 | m | 67 | 24656
En aza 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin büzdürülüp birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş
.-30 ile .+250 c arasında sıcaklıklarda kullanılabilir azami 2000 pa kullanım basıncına dayanıklı,
içinden en fazla 25m/s hızla hava geçebilen TS EN 13501-1+A1 e göre Binaların YANGINDAN
Korunması Yönetmelik hükümleri gereği istenen şartlara uygun,çift kenet bağlantılı,
ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı
1.5. | 261-500 | Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi (%) |  | 35% |  | 15551.9
Birim fiyat no: 25.470.5100 ve 25.470.5200 deki bükülebilir boruların birbirine montajı için
gerekli,T,çatal,manşon,redüksiyon vb.gibi montaj malzemelerinin galvanizli sacdan veya
polipropilen malzemeden imal edilmiş olarak temini yerine montajı.
1.6. | 1021-200 | Mutfak Davlumbaz Hattı Duman Atım Kanalı( Ölçü:m2.)
Projesine teknik şartnamesine uygun olarak,en aza 1.2mm galvaniz sacdan,duman sızdırmaz,
flanş bağlantılı,diğer özellikleri BFT25.470.1100 gibi olan hava kanalının iş yerine temini
ve montajı.( Hava kanalları 25.470.1104 nolu pozdan hesaplanır.)
1.6.1. | 261-154 | En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1.2mm | 126 | m2 | 178 | 22428
2. | 267-100 | MENFEZLER( Ölçü:Ad.)
2.1. |  | Dağıtıcı menfez ( çift sıralı kanatlı)
Alüminyumdan imal edilmiş,en az 22mm çerçeveli,çift sıra hareketli kanatlı,istenilen renkte boyalı,
ayar tertibatı,sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi.
2.1.1. | 267-101 | 100-500cm2 | 165 | Ad | 12.8 | 2112
2.1.2. | 267-102 | 501-1000cm3 | 3248 | Ad | 12.8 | 41574.4
2.2. |  | Toplayıcı menfez ( tek sıralı kanatlı)( Ölçü:Ad.)
Alüminyumdan imal edilmiş,en az 22mm çerçeveli,tek sıra hareketli kanatlı,istenilen renkte boyalı,
ayar tertibatı,sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi.
2.2.1. | 267-101 | 100-500cm2 | 145 | Ad | 36.9 | 5350.5
2.2.2. | 267-102 | 501-1000cm3 | 1728 | Ad | 55.5 | 95904
2.3. | 268-300 | Üfleme Anemostat/Menfez damperi ( tek sıralı kanatlı)( Ölçü:Ad.)
Alüminyumdan veya sacdan,imal edilmiş,elektrostatik toz boyalı,anemostat ya da menfezlerin
iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak,dışarıdan bir kol veya vida ile kımanda edilebilir
zıt kanatlı damperin temini,yerine montajı.
2.3.1. | 268-301 | 100-500cm2 | 165 | Ad | 26.55 | 4380.75
2.3.2. | 268-302 | 501-1000cm3 | 3248 | Ad | 30.45 | 98901.6
2.4. | 268-900 | Gemici Tip Anemostat ( Ölçü:Ad.)
Banyo ve W.C.Hava emişleri için,alüminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş
fırın boyalı olan,gemici tip anemostatların iş yerinde temini,her türlü montaj malzemesi dahil olmak
üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
2.4.1. | 268-901 | Ø 100 mm | 260 | Ad | 33 | 8580
Kanat araları sabit dairesel şekilli Alüminyum anemostat (Ölçü:Ad)
2.5. | 268-100 | Alüminyumdan imal edilmiş,difüzör,çerçeve ve kanat grubundan oluşmuş,yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir,elektrostatik toz boyalı,0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu,esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olanidairesel anemostadın yerine montajı.
2.5.1. | 268-104 | 12'' - 30 cm'e kadar | 14 | Ad | 92.5 | 1295
2.5.2 | 268-105 | 14'' - 35 cm'e kadar | 8 | Ad | 112 | 896
2.5.3. | 268-106 | 16'' - 40 cm'e kadar | 12 | Ad | 132 | 1584
2.5.4. | 268-107 | 16'' - 45 cm'e kadar | 6 | Ad | 143 | 858
2.5.5. | 268-108 | 20'' - 50 cm'e kadar | 20 | Ad | 172 | 3440
3 | 270-000 | TEL KAFES ( Ölçü:m2)
3.1. |  | En az 1ø mm.lik galvanizli telden tel kafesin temini, çerçevesi ve yerine montajı dahil tam ve tekmil. Hertürlü montaj ve askı aparatları birim fiyatlara dahildir. M2 | 65 | m2 | 68.5 | 4452.5
4 | 263-000 | HAVA DAMPERİ :( Ölçü:m2)
4.1. |  | Onanlı konstürüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere,bilyalı ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik mekanizması,galvaniz sac çerçevesi, birleştirme ve tespit malzemesi dahil yerine montajı.
4.1.1. | 263-104 | 1.00 m2' ye kadar ( 1 m2 fiyatı ) | 152 | m2 | 564 | 85728
4.1.2. | 263-105 | 1.50 m2' ye kadar ( 1 m2 fiyatı ) | 92 | m2 | 483 | 44436
4.1.3. | 263-106 | 2.00 m2' ye kadar ( 1 m2 fiyatı ) | 632 | m2 | 456 | 288192
3 |  | SIĞINAK TAZE HAVA FANI
Aşağıda fan debi aralıkları verilen sığınak taze hava fanlarının, (G4 + Radyoaktif serpinti tutucu filitreli + Aktif karbon filtre içermektedir.) projede gösterilen yerlere konulması, kanal ve elektrik bağlantılarının (elektrik bağlantıları elektrik müteahhidi tarafından yapılacaktır) yapılarak montajı ve işler halde teslimi...
3.1.1 |  | Hertürlü montaj ve askı aparatları birim fiyatlara dahildir.
3.1.2. | ÖZEL H-POZ.01 | Fan debisi : 3870 m3/h, | 1 | Ad | 16000 | 16000
4 |  | SIĞINAK DUMAN TAHLİYE FANI
| 1021-510 | Duman Atım Fanı
TS EN 12101 ' e göre yangına dayanım sınıfı F200 ( 200 c, 120 dak.) olan, toplam basıncı
225 paskalala ( 25 mm. SS'na ) kadar.
4.4.3 | 1021-527 | 90.000 m3/h | 1 | Ad | 28820 | 28820
7 |  | DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ RADYAL FAN
7.1. | 252-000 | Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi;BFT25.450.1000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini,montesi,elektrik motoru çalışır halde teslimi.' Radyal egzost fanlarının, projede gösterilen yerlere konulması, kanal ve elektrik bağlantılarının (elektrik bağlantıları elektrik müteahhidi tarafından yapılacaktır) yapılarak montajı ve işler halde teslimi...
7.1.1. | 252-112 | Fan debisi : 250000 m3/h, 225 Pa | 1 | Ad | 7460 | 7460
7.1.2. | 252-113 | Fan debisi :30000 m3/h, 225 Pa | 1 | Ad | 8740 | 8740
8 |  | KANAL İZOLESİ : ( Ölçü:m2)
8.1. | 265-000 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte,veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: Onaylı projesinde belirtilen hava kanallarının 2,5-5 cm kalınlıkta,fabrikasında cam ipliği takviyeli,kraft kağıtlı al. Folyo kaplı 50kg/m3 yoğunluktaki cam yünü veya 70kg/m3 yaoğunluktaki taş yünü levhası ile izolesi için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi,kanal genişli,ğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50cm aqra ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması,bir yüzü al.folyo kaplı fabrikasyon cam yünü kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü levhaların folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması,pimlerin taşan uçlarının kesilmesi,levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkan 10cm genişliğinde takviyeli özel al.folyolu bant ile yapıştırılarak kapatılması her türlü işcilik dahil.( Taş yünü için fiyat farkı verilmez.) Yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun,CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
8.1.1. | 265-501 | 2,5 cm kalınlıkta 50kg/m3 yoğunlukta cam yünü levha | 464 | m2 | 23.1 | 10718.4
8.2. | 265-700 | GOFRAJLI KAPLAMA 'Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat polimer ( pvc polyproplen,polyester vb.), 1.kat alüminyum folyo, 1 kat polyester filim kaplı elostomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı: ( Ölçü : m2 )
8.2.1. | 265-704 | Levha genişliği : 1000 mm , Et kalınlığı : 25 mm | 15849 | m2 | 98 | 1553202
9. |  | KONNEKTÖR
| ÖZEL H-POZ.02 | PVC branda konnektör ( Ölçü : m2)
9.1.1 | POZ.02.01 | 200x200mm | 13 | m2 | 24 | 312
9.1.2. | POZ.02.02 | 250x250mm | 37 | m2 | 30 | 1110
9.1.3. | POZ.02.03 | 275x275mm | 298 | m2 | 33 | 9834
9.1.4. | POZ.02.04 | 300x300mm | 254 | m2 | 36 | 9144
10. |  | MOTORLU CAV
| ÖZEL H-POZ.03 | CAV prizmatik,galvaniz,220 volt servo motorlu,flanşlı,izolesiz.
10.1.1. | POZ.03.01 | 700x300mm | 42 | Ad | 1050 | 44100
10.1.2. | POZ.03.02 | 600x300mm | 33 | Ad | 995 | 32835
10.1.3. | POZ.03.03 | 500x300mm | 24 | Ad | 965 | 23160
10.1.4. | POZ.03.04 | 400x300mm | 18 | Ad | 940 | 16920
11. |  | ROOFTAB CİHAZI
Mevcut cihazların bakımlarının yapılıp,devreye alınması. Eksik ve hatalı malzemeler ayrıca fiyatlandırılacaktır.
11.1.1. | ÖZEL H-POZ.03 | Rooftop cihazı | 10 | Takım | 1000 | 10000
12. |  | SU KULESİ
Mevcut cihazların bakımlarının yapılıp,devreye alınması. Eksik ve hatalı malzemeler ayrıca fiyatlandırılacaktır.
12.1.1. | ÖZEL H-POZ.04 | Su kulesi | 2 | Takım | 3500 | 7000
12. | 253-850 | RADYAL JETFANLAR: (Ölçü:Ad.)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun.CE uygunluk belgeli.gücü3kw aşmayan.
Mevcut otomasyon sistemine dahil olacak uygun malzemenin temini vce montaj işi.
| 253-852/A | İtki kuvveti: 80N,Debi 8.500m3/h ( Tek Yön ) | 3 | Ad. | 12500 | 37500
| 253-851/A | İtki kuvveti: 50N,Debi 6.000m3/h ( Çift Yön ) | 3 | Ad. | 9170 | 27510
| 253-852/A | İtki kuvveti: 80N,Debi 8.500m3/h ( Çift Yön) | 6 | Ad. | 12500 | 75000
13. | 233.100 | KAYNAKLI DEMİR İMALAT İŞLERİ
13.1.1. | Y.23.176 | Lama ve profil demirdençeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1500 | Kg | 11.99 | 17985
|  | HAVALANDIRMA TESİSATI TOPLAMI |  |  |  | 5889892.05